湘潭市工业贸易中等专业学校       输气管道线路安装工程实施项目

一、采购单位 ；湘潭市工业贸易中等专业学校

- 项目名称 ；湘潭市工业贸易中等专业学校为输气管道线路安装工程实施项目，旨在为园区内各实训车间提供稳定。

三、项目概况

1. 采购内容：见附件1

2. 预算金额：人民币[   92946.0  ]元，超出预算金额的投标报价将被视为无效报价。

3. 项目实施地点：湘潭市工业贸易中等专业学校

4. 项目完成/交付周期：自合同签订后15天以内完成，如有特殊情况需报甲方同意后方可延长。

5.质量要求：3C认证、符合国家安全相关标准。

四、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照、事业单位法人证书或其他法定注册登记证明复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近公司征信查询证明。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料（如设备清单、技术人员资质等）。

4 .参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

- 5.本次采购不接受联合体投标

- 6.本次采购方式为比选，投标方案审查合格后，合格供应商进行第二轮报价，第二轮报价最低的供货商为预中标单位。

五、技术要求 ；确保工程质量符合设计规范及相关行业标准。

- 1，采用正大品牌DN40 GB/T3091-2015国标内外镀锌管(厚3.0+),DN15不锈钢球阀(通径1(通径15)，两出不锈钢快接，配备国标连接管件。

- 2  施工前对所需的施工机具(如升降平台，切割机，套丝机，吊装设	备等）。继续全面检查.调试和保养，确保其性能完好，满足施工需求。

- 3管道采用螺纹连接，聚四氟生料带和密封胶密封，支架架空敷设，主管道DN40(170米)引至每个点位上方，再由DN15(28米)管道至每个点位(11个点位)，每个点位安装一个气鼓，1个排水阀、辅材一批(登高设备、攻丝机租赁、DN40铜球阀一个、DN15铜球阀24个、密封胶15支、DN40三通12个、DN40弯头26个、DN40直接35个

- 4 空压机需二次搬运，二次吊装，墙壁开孔9个

5.设备安装后系统必须状态良好能正常运转。

6.项目实施时间拟定于2026年5月20日—2026年5月30日

六、采购文件的获取

1. 获取时间：[2026年5月7日]至[2026年5月9日]，每日上午[8:00-11:00]，下午[2:30-5:00]（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取地点： 湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 获取方式：

现场获取：请供应商代表携带法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）前往指定地点领取。

七、响应文件的递交

1. 递交截止时间：[2026年5月9日15:00]前（北京时间），逾期递交的响应文件将被拒收。

2. 递交地点：湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 递交方式：现场递交密封的响应文件，不接受邮寄、电子邮件等其他方式。

八、开标时间及地点

1. 开标时间：具体时间提前一天通知。

2. 开标地点：湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 请供应商法定代表人或授权代表准时参加开标会议并携带法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件、营业执照复印件等资格审查资料（全部加盖公章）。

- 九、付款方式

- 付款方式：项目安装完成验收后，付款至本项目结算审计结论金额的95%，剩余5%一年后如未出现质量问题无息付清。

十、联系方式

采购单位：湘潭市工业贸易中等专业学校

地址：湘潭市工业贸易中等专业学校

联系人：刘老师

联系电话：15673215948

十一、其他事项

1. 供应商获取采购文件后，应仔细核对采购文件中的所有条款，如有疑问须在采购文件规定时间内以书面形式提出，否则视为认同采购文件所有内容。

2. 采购单位有权对供应商的资格进行审查，弄虚作假或不符合资格要求的供应商，将取消其参与资格。

3. 本次采购活动严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，采购过程及结果接受相关监督部门监督。

4.本采购公告未尽事宜，由采购单位负责解释。

湘潭市工业贸易中等专业学校

2026年4月24日

附件1

| 工贸中专空压机输气管道清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 备注 |
| 一 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永磁变频空压机 | 37KW | 台 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 2 | 高温干燥机 | 6.7m3 | 台 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 3 | 储气罐 | 1m3 | 台 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 4 | 高压软管 |  | 条 | 3 |  |  | 国产 |  |
| 5 | 精密过滤器 |  | 个 | 3 |  |  | 国产 |  |
| 6 | 自动排水器 |  | 个 | 1 |  |  | 国产 |  |
| 7 | 二次搬运、开孔 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 输入管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道 | 镀锌DN40 | 米 | 170 |  |  | 国产 | 含支架 |
| 2 | 支管道 | 镀锌DN15 | 米 | 28 |  |  | 国产 | 含支架 |
| 3 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 国产 | 含登高 设备租赁 |
| 三 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 16m2 | 米 | 30 |  |  | 国产 |  |
| 2 | BV电线 | 16m2 | 米 | 500 |  |  | 国产 |  |
| 3 | 配电箱 |  | 个 | 14 |  |  | 国产 | 含4m2电源线 |
|  | 防火喷塑钢制桥架 | 100*100mm | 米 | 200 |  |  | 国产 |  |
| 4 | 气鼓 |  | 个 | 11 |  |  | 国产 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价含运费、税费、安装费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |